## Slide 1: Renovace otopných soustav bytových domů a prediktivní regulace spotřeby tepla.
Vladimír Lukeš 10 2024

## Slide 2
Revitalizace otopné soustavy.
Zájem majitelů a uživatelů
- přijatelné investiční náklady a
- nízké provozní náklady.
- nefinanční benefity realizovaných
opatření.
Legislativa – jak nejlépe splnit aktualizovanou legislativu i s výhledem do dalších let.
Technická řešení - účinnost a proveditelnost.

## Slide 3
Současný stav - renovace otopných soustav, vliv úsporných a modernizačních opatření.
Instalované TRV a další komponenty jsou v provozu v mnoha domech
více než 20 let
V některých SCZT došlo ke změnám vstupních parametrů na vstupu do objektů, výměnám čerpadel, výměníkové stanice, instalaci plynového zdroje, k neodborným zásahům uživatelů.....
V domech došlo k výměnám oken, obvykle za plastová (při instalaci se uvolnil jemný prach)
Došlo k zaizolování plášťů budov a dalšímu snížení tepelných ztrát budov
Doporučujeme provedení tzv. revitalizace topného systému po 20 létech provozu.

## Slide 4
Revitalizace otopné soustavy – jak na to?
Doporučujeme provedení tzv. revitalizace topného systému po 20 létech provozu.
Danfoss doporučuje provést nový hydraulický přepočet systému s respektováním všech změn, které se za dobu provozu od instalace regulace v systému staly, i na straně zdroje. Ve výpočtu zohlednit i změny tepelných ztrát vlivem zaizolování a případně navrhnout dynamické řešení pro odstranění hlukových projevů.
Provedením jednoho zásahu, při kterém se provede revitalizace systému a nastavení TRV na stávající podmínky, podle nového výpočtu projektanta.
Implementace chytrého monitoringu systému vytápění Leanheat® Building, který představuje cloudové řešení využívající umělou inteligenci. Technologie IoT umožňuje chytré řízení vytápění a údržbu v budovách a tím dosahuje snížení spotřeby energie bez snížení komfortu.

## Slide 5
Výsledek revitalizace otopné soustavy.
Úspory tepla a snížení nákladů na vytápění o 8% (Paroplynová technologie).
Zlepšení funkce regulace teploty v místnostech a případné odstranění hluku. Automatické regulace dp a průtoku na patách a stoupačkách objektu.
Zlepšení komfortu a popř. jeho plánované automatické časové řízení, v případě vybavení místností programovatelnými hlavicemi.
Další úspory 10% pomocí technologie Leanheat® Building, která umožňuje chytré řízení vytápění a údržbu v budovách a tím dosahuje snížení spotřeby energie bez snížení komfortu.
Snížení nákladů na údržbářské zásahy v domě
Dlouhodobý bezporuchový provoz bez starostí pro uživatele i provozovatele dalších cca 20 let.

## Slide 6
Danfoss Leanheat® Building
Monitoruje, řídí a optimalizuje
Umělá inteligence založené na IoT řešení
Zlepšuje energetickou účinnost vytápění v nemovitostech
Zvyšuje provozní efektivitu teplárenských společností
Vytváří zdravější vnitřní klima,
Snižuje produkci CO2
Notes: Danfoss Leanheatâ Building is an artificial intelligence based IoT solution
that monitors, controls and optimizes the indoor temperature and humidity of district heated buildings.
The solution improves the energy efficiency of properties, increases the operational efficiency of district heating companies and creates a healthier indoor climate for residents.

## Slide 7
Signál ceny za energie a omezení špiček
Přehledné monitorování
Předpověď počasí
Termodynamika budovy
Rozpoznávání vzorů vytápění
Pozorování a alarmy založené na analýze umělé inteligence
Optimalizovaný řídicí signál
Prediktivní údržba
Stanice/regulační uzle
Data z interiérových čidel
Data z provozu předávacích stanic a regulačních uzlů
e.g. ECL310

## Slide 8: Revitalizace topných systémů s TRV a ASV v bytových domech po 20 létech v provozu

## Slide 9
Paroplynová technologie Danfoss AERO

## Slide 10
Danfoss - největší světový výrobce TRV a nová řada termostatických hlavic.
1994
2012
2001
RTD
RA2000
Danfoss Eco®
Paroplynové hlavice
Paroplynové hlavice
Programovatelné hlavice
2023
Paroplynové hlavice
„AERO“
„Nová“hlavice

## Slide 11
Paroplynová technologie Danfoss AERO
Nejnižší možná regulační odchylka dle normy EN215 = úspory energie.
Krátký reakční čas do 10min
Dlouhá životnost

## Slide 12: Typ připojení ventilových těles
RTD: Začátek 1990 do 2000........servisní RA2945
RA: Začátek 2000 až .....2023
Připojení s matkou
Ventil RTD-N
Ventil RA-N
Připojení „clip“
Připojení „clip“
RAE: kapalinová RA: paroplynová
Připojení „klip“
Notes: RAV + RAVL : compatible with old valves. We have service thermostat (RA/VL 2950) matching RAV + RAVL.
RTD: not sold anymore, but you can still meet it. For thermostats with M30 connection like the Danfoss thermostats RTW and RTD (and a lot of competitors’ thermostats)
RA: Fits all new thermostats with click feature

## Slide 13
Co Danfoss doporučuje po více než cca 20 létech provozu systému s TRV :
Doporučená Varianta A)
Revitalizaci výměnou tělesa ventilu a hlavice (druh hlavice podle přání uživatelů)
Varianta B)
Revitalizaci výměnou vložky ventilu a hlavice (druh hlavice podle přání
uživatelů)

## Slide 14
Ventilová tělesa RA-N s přednastavením byly a jsou
vyráběny s rozměry dle ČSN
přímý
rohový
radiátorové šroubení RLV
Ventily RA-N
Záruka na komponenty
Záruka na systém
10

## Slide 15
Ventily RA-N s přednastavením-princip
Je jasně vidět nastavená hodnota; 14 stupňů nastavení
1) Ventil je vyčistitelný za plného provozu !!!
2) Ucpávka je vyměnitelná za provozu !!!
Účel : Pro přesné přednastavení ventilů RA-N, které odpovídá velikosti (výkonu) radiátoru
Těleso ucpávky

## Slide 16
Dynamický, tlakově nezávislý radiátorový ventil RA-DV
Použití tam, kde není možné nebo se nevyplatí použít stoupačkové regulátory
V projektech již od roku 2014
Mini regulátor dp

## Slide 17: Dynamickým řešením pro tělesa V.K. je šroubení-RLV-KDV“
Tradiční vyvažování stoupaček
Zav./Otv. ventilu
ΔP regulátor
BIV (integrovaný ventil M30x1,5 nebo RA-N)
3
3
3
3
3
2
„“NOVÉ“ Dynamické šroubení RLV-KDV
ΔP kontrola
automatické vyvážení
ΔP kontrola
automatické vyvážení
2
1

## Slide 18: Regulátory tlakové diference ASV, dynamické vyvážení otopné soustavy

## Slide 19
Řešení s ASV zajistí udržení správných diferenčních tlaků i při dynamických změnách v stoupačce.

## Slide 20
TRV
ASV
ASV zabezpečuje stabilní tlakové poměry na TRV
Regulátory tlakového rozdílu ASV a princip dynamické regulace
10kPa
Dp např. 30 až 50kPa
Pohyblivá membrána
Další radiátory

## Slide 21: Řešením pro průchozí registry v koupelnách je ventil AB-QM s teplotním regulátorem QT
Replace grey areas by photo or illustration
AB-QM QT
Registry
v koupelnách
nemají
regulační ventily
AB-QM + QT

## Slide 22
Co Danfoss doporučuje provozovatelům a uživatelům ?
Po více než 20 létech provozu systému s TRV a ASV :
Oslovit některou z našich zkušených spolupracujících odborných montážních firem.
Požádat je o provedení kontroly stavu systému, TRV a stoupačkové regulace, vč. zdroje.
Firma (projektant)provede přepočet systému na nové současné podmínky a nové tepelné ztráty.
Podle stavu komponent odborná firma rozhodne o jedné z doporučených variant výměn po více než 20 letém provozu.
Firma podle výsledků kontroly potom při jednom vstupu do bytů provede výměnu ventilů, hlavic a nastavení druhé regulace ventilů podle nového výpočtu.
Podle výsledku kontroly stoupačkové regulace firma provede případné výměny nefunkčních nebo nastavení stávajících ASV.
U ASV v každém případě doporučujeme po 20 létech provést vyčištění nebo výměnu impuzních potrubí stoupačkových regulátorů.
B) Revitalizaci výměnou vložky ventilu a hlavice (druh podle přání uživatelů)

## Slide 23
Co může pro uživatele a provozovatele udělat Danfoss ?
Rádi Vám doporučíme některou z našich odborných firem, dle lokality kde se dům nachází.
Projektantům, odborným firmám i pracovníkům SBD a SVJ poskytneme technickou podporu a konzultace .
Danfoss nabízí nová technická řešení s komponentami osvědčenými provozem a zároveň i odpovídající současným moderním technickým trendům
...................................................................................................
Provedením revitalizací topných systémů v bytových domech,
kromě úspor energie a nákladů, přispějeme i ke splnění klimatických cílů EU, mít klimaticky neutrální Evropu do roku 2050.

## Slide 24: Elektronické termostatické ventily Danfoss Ally a Danfoss ECO

## Slide 25: Danfoss Eco-pro jeden radiátor, jedna programovatelná hlavice
Elektronická programovatelná radiátorová hlavice

## Slide 26: El. programovatelná hlavice Danfoss Eco
Rychlý/střední mód regulace
Cestovní program-Dovolená
Pauza-přerušení vytápění
Funkce„zajištění pohyblivosti ventilů“
PID regulace
Min/Max limitování regulace teploty
Dětská pojistka
Funkce „indikace otevřeného okna“
Podsvícený displej
Životnost baterií až 2 roky
Vizuální varování o slabých bateriích
Nastavování teplot po 0,5°C
Změna teploty i otočnou rukojetí
Možnost nastavení hesla pro vstup do App
Ovládání a nastavování přes App mobilu
Vhodná při revitalizacích TRV
Otočná rukojeť
Dosah cca 10m

## Slide 27: Danfoss Ally™ a nastavování a vzdálený přístup.
Řízení až 32 bezdrátových radiátorových hlavic a popř. i podlahového vytápění z aplikace chytrého mobilního telefonu.
Běžný domácí
wifi router
cloude
propojovací kabel
Gateway Ally
Hlavice
Danfoss Ally
Ovládání z mobilní app
Partner API
Cloud Integrace